RUBIN HÁZ - MŰSZAKI LEÍRÁS

Pince kialakítása: 

Az épületet teljesen alápincézzük. A pincében helyeztük el a gépkocsi tárolókat, melyeket a Brigád utca felöli rámpán keresztül közelíthetünk meg. A rámpa alján csapadékvízgyűjtő akna van elhelyezve ... 

A teremgarázsban a lakásokhoz tartozó fedett gépkocsi beállókat biztosítjuk, 21 db gépkocsi részére. A lakások tulajdonosai egy rácsos kivitelű, automatikus, felgördülő kapun juthatnak ide be. A pincéböl a lépcsöházban elhelyezett lépcső biztosítja a felsö szintekre való feljutást. A pincében helyeztük el a tárolókat is. 

A lépcsö felmenö karja alatt helyeztük el a takarító szer tároló, mely biztosítja a takarításhoz szükséges vízvételi helyet, valamint a takarítóeszközök és szerek tárolását. A takarító szer tárolóban hideg-meleg vizes visszaszívó zárszelepes, tömlövéges falikút, és padlóösszefolyó lesz elhelyezve. A takarító szer tároló fala 2,1 m-ig csempézett kialakítású, padlóburkolata kerámia lap burkolat. 

A teremgarázsban. padlóösszefolyó lesz elhelyezve, mely egy olajfogón. keresztül vezeti a szennyvizet a közcsatornába. A teremgarázs természetes + mesterséges megvilágítása és szellőzése biztosított. 

A garázs és a lépcsőház között tűzgátló ajtót építünk be. 

A terem garázs utca felőli lezárása egy elektromosan. nyitható kapuval történik. 

Szemét tárolása: 

A szemét tárolása két helyen történik, a Brigád utcai oldalkertben a rámpa mellett kap helyet a lakásokhoz tartozó kukatároló, a másik oldali oldalkertben pedig az üzletekhez tartozó kukatároló. A kukatárolók fagyálló kerámia burkolattal borítottak, közepén padlóösszefolyó van, ami a keletkező szennyvizet a közcsatorna hálózatba vezeti. A kukatárolók közelében elhelyezett kerti csap biztosítja a kukák tisztításához a szükséges vizet. 

Szemét várható mennyiségének kiszámítása: 

Lakások: 

A lakóépületben élők várható létszáma: 25 lakás, ~ 58 fő 

A szükséges gyűjtőedények száma függ a használói létszámtói és a szemétgyűjtés gyakoriságától. Jelenleg min. 3 liter/fő/nap háztartási szemét keletkezésévei kell számolni. 

Keletkező szemét mennyisége, heti egyszeri ürítés esetén (kicsit bővebb keletkező értékkel számolva): 

58*4 literfő/nap*7= 1624 liter azaz 7 db 240 literes szeméttároló kukásedényt kell elhelyezni. 

Üzletek: 

Minden üzletnek 1 db saját 110 literes szeméttároló kukásedényt helyezünk el. Összesen 7 db kukásedényt helyezünk el. 

Oldalkerítés: 

A szomszédos családi és csoportházas építésű telkektől leválasztót tömör kerítésként kívánjuk megépíteni. A tervezett tömör oldalkerítés magassága min. 2,0 m, max. 2,4 m. 

Csapadékvízgyűjtők: 

Az utóbbi két évben a rövid időszak alatt lehulló nagy mennyiségű csapadék arra késztetett bennünket, hogy átgondoljuk és átszámoljuk a csapadékvíz elvezetési koncepciónkat. 
A telken 2 db csapadékvízgyűjtő szivárgót kívánunk építeni, melyekbe a tetőről összegyűjtött, valamint a közlekedő útról összegyűjtött csapadékvizet vezetjük. 

Az egyik csapadékvízgyűjtőt, az északi sarok felőli részen a kert alatt, a másik csapadékvízgyűjtőt a. 


rámpa melletti gépkocsi parkolók térburkolata. alatt rejtettük el. 

Alapozás: 

Az épület alatt vasalt lemezalapozás készül, min. 50 cm vastagságban statikai kiviteli terv alapján. 

Az alapozást csapadékmentes időben kell elvégezni. 

Amennyiben a környéken talajvíz tapasztalható akkor a kivitelezés során talajvíznyomás elleni rétegrendet kell kialakítani, a hozzá tartozó talajvíz elleni szigeteléssel. Javasolt a kivitelezés megkezdése előtt talajmechanikai szakvéleményt készíttetni. Az alapokat bebetonozni csak a felelős műszaki vezető ellenőrzése után lehet. 

,. 

Szigetelés: 

A vízszintes és függőleges talaj nedvesség elleni szigetelés 2 rtg GV -4 bitumenes szigetelő lemez (2 rtg GV-4 szigetelés csak talaj nedvesség ellen elég, talajvíznyomásra nem felel meg! Talajvíz esetén tervezői egyeztetés szükséges!). A szigetelés aljzatát Bonobit-h kellősítéssel kell ellátni. A védelmére 2 cm vtg AUSTROTHERM A TL lépésálló hőszigetelés kerül elhelyezésre. 

A falak alatt a szigetelést úgy kell elhelyezni, hogy a megfelelő átfedés biztosítható legyen (min. 10 cm-vellógjon túl a fal széleitől). A szigetelést teljes felületében ragasztva kell kivitelezni, úgy, hogy a lemezek csatlakozásánál a 10 cm-es átfedés biztosítva legyen. 

A szigetelés a járdavonal fólé min. 30 cm-rel legyen felvezetve. A pince körül kavics szivárgó építése javasolt. 

Teherhordó falak: 

Pincefal: Az épület alapozására kibetonozott zsalukő falazatot készítünk, a gyári előírásoknak megfelelő vasal attai és betonminőséggel ellátva. 

Földszint, emelet: 30 cm vtg. Isoteq falazat. A homlokzati falszerkezet 5 cm-es AUSTROTHERMINIKECELL hőszigetelést kap és TERRANOVA vékony vakolattal lesz ellátva. A lakáselválasztó falak POROTHERM 30 hanggátló téglából készülnek. 

Tartópillérek: Minden szinten végigmenő statikai kiviteli terv alapján kivitelezett monolit vasbeton pillérek adják a belső tartószerkezetet. 

Födém: 

Monolit vasbeton födém készül 24 cm vastagságban statikai kiviteli tervek alapján. 

Koszorúk, kiváItók: 

A nyílásáthidalók Isoteq rendszerűek, a koszorúk, pedig monolit vasbetonból készülnek, Isoteq koszorúelembe betonozva. Az áthidalókat megvésni tilos! 

A koszorúba min. 4 012 B 60.40. keresztmetszetű vas fut végig. A pilléreken statikai kiviteli terv alapján készített monolit vasbeton mestergerendák futnak végig. 

Tetőszerkezet: 

10/15 cm-es szarufa elemekből, hagyományos ácskötésekkel (és fűzőcsavaros kapcsolattal) készített szelemenes, fogópáros fedélszerkezet készül, statikai kiviteli tervek szerinti kivitelben. A sze1emeneket monolit vasbeton gerendák támasztják alá. A talpszelement a koszorúhoz max. 1,0 m-en​ként tőcsavarokkal kell rögzíteni. A' szarufát a talpszelemenhez ácskapoccsal illetve, fém, rögzítő szalaggal kell összekapcsolni. A beépítésre kerülő faszerkezeteket, beépítés előtt fa védő szettel kell kezelni! Cserép héjalással és kiszellőztetett réteg felépítéssel készül a tetőfedés. 

Válaszfalak: 

A válaszfalak 10 cm vtg. POROTHERM l0 N+F válaszfallapokból készülnek. 

Nyílászárók: 

A külső falszerkezetbe épített nyílászárók víztiszta, hőszigetelt üvegezésűek, az akusztikai követelményeknek megfelelő minőségűek a szerkezethez igazított tokkal. A belső nyílászárók a szerkezethez igazított tokkal, tele ill. igény szerint üvegezett, furnérozott ajtók.·' . 

Lépcső: 

A tervezett lépcső monolit vasbeton tartószerkezetű, kerámia lapokkal burkolt és acél korláttal ellátott. 

Csapadékvíz elvezetés: 

A függőleges és vízszintes csatornák horganyzott lemezből készüljenek. 

A kivitelezésre kerülő csapadékvízgyűjtők, monolit vasbeton szerkezetűek, előre gyártott öntöttvas fedlappal ellátottak. A csapadékvíz gyűjtők alja kavicsterítést kap, így a' víz elszivároghat. 

Belső burkolatok: 

A vizes helyiségekben kerámia lap burkolat kerül, valamint 2,10 m magasságig csempeburkolattal borítottak. A többi helyiség meleg burkolatát a megrendelő választja ki, falburkolata, pedig diszperziós falfestés, vagy egyes helyeken tapéta. A fürdőkben padlóösszefolyó van. 

Támfalak: 

A gépkocsi lehajtónál, két oldalon 1-1 monolit vasbeton támfalat építünk, melyet statikai kiviteli terv alapján kell kivitelezni. 

TEREPRENDEZÉSl ÉS KERTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

Jelenlegi állapot: 

Az építési telek közel sík, és jelenleg beépítetlen. A telek jelenleg növényzettel nem rendelkezik. 


Tervezett állapot: 
• 

A telekre egy nagy 'L' alakú épületet terveztünk, szabadon állóan. A telek eredeti terepszintjét megtartjuk. Az egész épületet alápincézzük, a pincébe levezető gépkocsi lehajtó a Brigád utca felől helyezkedik el. Az épület utca felőli előkertjét parkolásra használjuk fel, így az épület mögött a lakóknak egy kis kert jön létre. A tervezett felszíni gépkocsi beállók kavicsburkolatot kapnak. A belső utak aszfalt burkolatúak, míg a járdák viacolor burkolatot kapnak. 

A telek többi része füvesítésre kerül, valamint az építtető az építkezés befejezése után nagy lombkoronájú fákat fog ültetni, 4 parkolónként egy fát, azaz 4 db fát, valamint 150 m2 -enként 1 fát, 

azaz 8 db fát, tehát összesen 10 db nagy lombkoronájú fát fog ültetni, a helyszínrajzon megjelölt helyekre. 

A szomszédos c~aládi és csoportházas építésű telkektől leválasztó kerítést tömör kerítésként 

kívánjuk megépíteni. 

Az oldalsó telekhatárok mellé tujasort és sövénysor kívánunk elhelyezni. 

Javasolt ültetendő fák: 

1. Gömb juhar 5 db 

2. Törökmogyoró 1 db 

3. Ujjas juhar 1 db 

4. Keskeny levelű kőris 3 db 

Javasolt ültetendő cserjék: 

5. tuja /smaragd/ 

6. törpe szerb lucfenyő /picea omorika nana/ 

7. aranyeső /forsythia/ 

8. kerti gyöngyvessző /spiraea x van houttei/ 

GÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

Vízellátás: 

Az ingatlan átm. 25 PE víz bekötéssel rendelkezik, melyet a Fővárosi Vízművek Zrt. elvi nyilatkozata szerint, NA 80 méretűre fel kell bővíteni. 

Az ingatlanon az előírásoknak megfelelő vízmérő aknába kell elhelyezni, NA 80120 méretű bekötési vízmérőt, valamint minden lakásba és üzletbe (külön funkciójú egységbe) az egyedi elszámolást lehetővé tevő hidegvíz mellékmérők kerülnek felszerelésre. 

A fővízmérő és az épület között földárokban fektetett PE műanyag ivóvízvezeték szállítja a vizet, az épületen belül műanyag burkolatú lágy rézcső kerül beépítésre. 

Az üzletek ellátását biztosító szigetelt alapvezeték a terem garázs mennyezetéhez rögzítve halad, a lakásokat ellátó vízvezeték az első emeleti folyosó álmennyezetében helyezték el. 

Az épület várható vízfelhasználása: 

Lakások: 

12 db 40 m2 alatti alapterületű lakás: 13 db 40 m2 feletti alapterületű lakás: 

Lakások összesen: 



0,4 m3/nap/lakás 0,6 m3/nap/lakás 12,60 m3/nap 

Üzletek: 

2 db kis alapterületű üzlet (üzletenként 2 fő személyzettel) 5 db nagy alapterületű üzlet (3 fő) 

Üzletek személyzete összesen: 

19 fő
19 fő * 25 l/nap/fő= 



475l/nap
333,49 m2 * 3 l/m2/nap= 


100,47l/nap
Üzletek összesen: 1475,47 l/nap, azaz 

1,5m3/nap


Az épiilet összes vízigénye (lakások+üzletek) 
14,10 m3/nap 

A lakásokban és az üzletekben felszerelésre kerülő berendezési tárgyak a kereskedelemben kapható porcelán mosdók és WC-k, rozsdamentes acél mosogató. 

A lakásokban és az üzleteken belül a vízvezetékek padlóban és falhoronyban lesznek szerelve: A padlóban ötrétegű műanyag csőben, a falhoronyban a műanyag bevonatos rézcsővel szállítják az ivóvizet. A csövek összekötése préskötéssel történik. 

A szerelés során az adott szerelési rendszerre vonatkozó technológiai utasításokat maradéktalanul be kell tartani. 

Az elkészült vízhálózatot elburkolás előtt át kell mosatni, majd 24 órás nyomáspróbát kell tartani. 
Használati meleg víz és fűtés-hűtés:  

Központi fűtés-hűtés

A tervezett társasház központi fűtéssel és hűtéssel rendelkezik. A fűtési energia előállítása hőszivattyúval történik. A fentiekből látszik, hogy a fűtési rendszer kialakítása környezetbarát, károsanyag kibocsátása minimális. A komfortérzet fokozása érdekében minden lakás közösségi tere klimatizált. 

Minden lakásban a fűtési, hűtési rendszer kialakítása azonos. A hidegburkolatos helyiségek padlófűtéssel-hűtéssel és mennyezetfűtéssel-hűtéssel rendelkeznek, míg a melegburkolatos helyiségek mennyezetfűtéssel és hűtéssel lesznek ellátva. Minden egyes helyiség hőmérséklete külön-külön szabályozható, a bentlakók igényeihez igazodóan. Felhasznált hőenergia lakásonként kerül mérésre, és ezek alapján történik az elszámolás. A mérők leolvasása elektronikusan történik a lakóknak semmilyen közreműködését, nem igényli. Mivel az energiatermelés jelentős része megújuló energiákból származik, így a várható energiaár emelkedésére csekély mértékben érzékeny a ház. A beépített mennyezethűtés nyáron is kellemes közérzetet biztosít. A felülethűtés csendes, huzathatás nem alakulhat ki, mint pl. a split klímáknál. Mivel cseppvíz sem keletkezik a legionella baktérium, sem tud kialakulni. Minden lakás rendelkezik külső árnyékoló rendszerrel. Ezek használata is szükséges a belső levegő kellemes hőmérsékletének eléréséhez.

A fűtési rendszer alap berendezése a víz-vizes hőszivattyú. A berendezés Viessmann márkájú.  

Meleg víz termelés a hőszivattyúval történik, az előmelegítés napkollektorral.

Vízellátás

A meleg víz előállítása is hőszivattyúval történik. Minden lakás vízellátása külön-külön szakaszolható és a fűtéshez hasonlóan mérhető a fogyasztása. A leolvasáshoz a lakó közreműködése nem szükséges. A beépített berendezési tárgyak mindegyike víztakarékos. 

Szennyvíz elvezetése: 

Az ingatlan szennyvízbekötő csatornával rendelkezik. 

A keletkező szennyvíz mennyisége: 14,1 m3/nap. A keletkező szennyvizet földárokban vezetett külső alapcsatorna vezeti a telekhatártól 1,0 m-re létesített ellenőrző aknába, majd onnan a bekötőcsatornán keresztül a közcsatornába. 

Az épületen belül a csatorna vezetékek falhoronyban, padlócsatornában és álmennyezetben haladnak. 

A csatornavezetékek anyaga az épületen kívül KGPVC, az épületen belül KAPVC. A közös használatú terekben hangszigetelt csatorna vezetékeket kell beépíteni. A vezetékek tokos gumi gyűrűs kötésűek. 

A teremgarázsban a behordott csurgalék vizet össze kell gyűjteni, majd az épületen kívül elhelyezett olaj-, és homokfogó műtárgy után beépített átemelővel a közcsatornába . kell juttatni. Az itt összegyűjtött olajat, megsemmisítésre el kell szállítatni. 

Csapadékvíz elvezetése: 

Az esővíz függőeresz csatornával lesz összegyűjtve és saját telken belül elszikkasztva, ill. egy része 

kerti locsolásra zárt formában tárolható. 

A csapadékvíz közcsatornába nem vezethető. 

Szellőzés 

A lakások és az üzletek és a teremgarázs természetes szellőzési lehetőséggel rendelkeznek. Azokban a helyiségekben, amelyek természetes szellőzési lehetőségekkel nem rendelkeznek egyedi mesterséges szellőzést, biztosítunk. 

Garázs, szellőztető rendszer: 

Az épület alatt elhelyezkedő közös terem garázs szellőzése gépi úton lesz ellátva, az elszívás füstgázelvezető ventillátorral valósul meg. Az elszívott levegő pótlására szabad keresztmetszetű szellőzők lesznek kialakítva. 

A szellőztető rendszer alapvetően két funkciót lát el: a garázsban keletkező füstgázok elvezetése és tűz esetén a hő- és füstelvezetés. 

Ventillátorok működése: 

Alapfokozat: abban az esetben, ha a CO-szint 100 ppm fölé emelkedik a ventillátorok alapfokozatban kiszellőztetik a garázst illetve fény jelzésekkel figyelmeztetik a garázsba behajtókat, és a benntartózkodókat. 

Vészfokozat: ha az alapfokozat ellenére is a CO-szint 300 ppm fölé emelkedik a ventillátorok vészfokozatba kapcsolnak, illetve hang- és fény jelzésekkel felszólítják a benntartózkodókat a garázs elhagyására. 

A garázs szellőztető rendszer automatikus működtetésű. A garázsokban elhelyezett CO érzékelők mérik a levegőben lévő szénmonoxid koncentrációt, majd továbbítják az adatokat a központi egységhez, amely az adatok feldolgozása után automatikus beavatkozást hajt végre. 

Tűz esetén, amelyet a hősebesség érzékelőkkel automatika figyel, a ventillátorok kézzel és automatikusan is működtethetők. Ebben az esetben a vészfokozat indul. 

Elektromos energia
Energia ellátás és fogyasztásmérés: 

A közüzemi ellátásból földkábelen keresztül történik az épület energia ellátása. Lépcsőházba egy csatlakozási pont lesz kialakítva. A csatlakozási ponttól a méretlen fővezeték megszakítás nélkül a lakások részére szintenként elhelyezett csoportos fogyasztásmérőkhöz csatlakozik. Minden lakás részére háromfázisú fogyasztásmérő szekrény lesz kiépítve. 

Fogyasztásmérők elhelyezése szintenként falfülkében, a közösségi fogyasztásmérés a földszinti mérőhelyen lesz elhelyezve. A mélygarázs villamos fogyasztásának mérése egy fogyasztásmérővel lesz kialakítva, külön garázselosztóval. 

A tartalékfütés villamos úton lesz biztosítva. 

Villamos energia igény: 

Egy lakás vagy üzlet: Pb= 6,6 kW + 2 kW tartalékfütés Egy lépcsőház (közösségi fogyasztással): Pei = 110 kW Garázs P gei = 20 kW 

Összes energia igény P = 405,2 kW 

Energia elosztás: . 

A lakásokon bel~l kiselosztók elhelyezése szükséges, a bejárati ajtó fölött süllyesztett kivitelben. A közösségi fogyasztók lépcsőházankénti elosz1óval lesznek ellátva. A garázs villamos energia ellátása külön elosztóból történik. 

Lépcsöház világítás: 

Működtetése a lakás bejáratok mellett elhelyezett nyomógombokkal lehetséges. Az alkalmazott idörelé idöintervalluma tág határok között változtatható. Bármelyik nyomógomb működtetésével a lépcsöház világítás minden szinten egyszerre működik. 


Garázsszint világítása:
A garázsvilágítás automatikusan működik, mozgásérzékelőkkel, vagy időprogramm kapcsolóval, de az elosztókon lévö kézi kapcsolókkal is kapcsolható. A szükséges megvilágítást fénycsöves lámpatestek beépítésével érjük el. 

Feszültségkiesés esetére irányfény és tartalékvilágítás lesz kiépítve, a lámpatestek kiosztása lehetővé teszi a garázs biztonságos elhagyását. 

A garázsbehajtóknál a garázs elosztójában csatlakozási lehetőséget biztosítva lesz: a beléptető rendszer ellátásához, és a bejáratnál elhelyezett automatikus ajtó ellátásához. 

Telefonhálózat: 

A telefon vezetékeit a földszinti csatlakozó ponttói kezdve, 16 mm-es védőcsőben elhelyezve falba süllyesztve kell szerelni. Lakásonként 1-1, 1x2-erű vezeték lesz kiépítve megszakítás nélkül. A telefonhálózat számítástechnikai célra is alkalmazható, lakásonként legalább egy csatlakozó aljzat elhelyezésével. 

Kaputelefon: 

A lépcsőházba és lakásonként 1 db 2-vezetékes digitális készülék kerül elhelyezésre. 

Kábeltévé : 

A televízió helységenként a telefon hálózathoz hasonlóan kerül kiépítésre csillagpontos hálózat szerint. A szerelés 16 mm-es védőcsőben koaxiális kábellel történik. Helyiségenként 1 db készülék csatlakozással. 

Riasztó berendezés: 

Riasztó berendezés számára, védőcsövezés kiépítés lesz a riasztóközponttól minden érzékelő pontig. 

Érintésvédelem: 

Az érintésvédelem módja TN. A PE és N vezetőt a mérőhelyeken kell szétválasztani. A védővezető minden fogyasztási ponthoz és csatlakozási ponthoz ki kell építeni. Mivel a vízvezetéki hálózat nem összefüggően fémből készül, ezért a fürdőszobákban elhelyezett fürdőkádakhoz szintenként EPH hálózat kiépítése szükséges 6 mm2 keresztmetszetű vezetékkel. Melyet az érintésvédelmi csomóponttal össze kell kötni. 

A földelés kialakítása: betonalap földelés, amit a garázsszint alatt kell elkészíteni 5x5 m-es hálókiosztással. 

Túlfeszültség védelem: 

A túlfeszültség .védelem l.-es és 2.-es fokozatának kiépítése szükséges. Az elsö túlfeszültség védelmi fokozatot az erösáramú csatlakozási pontnál, a másodikat a védendö eszközök villamos csatlakozásainál kell elhelyezni. 

Esetlegesen szükség lehet a harmadik túlfeszültség védelmi fokozatra. Ebben az esetben azt az informatikai ill. távközlési csatlakozásoknál szükségszerű elhelyezni. 

Tűzvédelmi főkapcsoló: 

Lépcsöházban megszakító lesz betervezve, melynek munkaáramú kioldóját a bejárat mellett szerelt lakatolható kapcsoló kikapcsolásával a lépcsöház teljes elosztórendszere leválasztható a betápláló hálózatról. A betápláló kábelek az épület belépési pontjától a föelosztóig feszültség alatt maradnak, ezek leválasztása az ELMŰ betápláló szekrényben történik: 

Külső világítás: 

A gyalogút, autóút, az épületek homlokzatán elhelyezett kültéri lámpatestekkel lesz biztosítva, alkonykapcsolóval vezérelve. 

A villany-, víz-, csatorna-, fűtésszerelés a szerkezetben rejtve, védőcsövezve készül az érvényben lévő előírásoknak megfelelően.
LAKÁSOK MŰSZAKI LEÍRÁSA
Anyagok, színek

A korlátok, mellvédek: egyedi acél szerkezetűek. 

Nyílászárók

Belső nyílászárók:
Laminált típusú ajtók.

Homlokzaton:
Kettős hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászárók, fehér laminált belső párkányfedéssel, 4-16-4 mm rétegfelépítésű, hőszigetelő üvegezéssel illetve szerelt jellegű szendvicsszerkezettel, műanyag redőnyökkel.

Lakásbejárati ajtók: 
Több ponton záródó laminált ajtók MABISZ minősítéssel
Burkolatok

Szobákban:
padlószőnyeg vagy laminált parketta szegőléccel, választható színekben

Fürdőszoba:
mázas kerámia járólap és csempe burkolat választható színekben,

csempe burkolat magassága: 2,10 m

Konyha:
mázas kerámia járólap és csempe burkolat választható színekben
csempe burkolat magassága: 60 cm az alsó és felső konyhabútor elemek között
WC:
mázas kerámia járólap és csempe burkolat

csempe burkolat magassága: 1,50 m

Előtér, közlekedő:
mázas kerámia járólap, 10 cm mázas kerámia lábazattal

Erkély:
fagyálló, kerámia lapburkolat
Belső falak felületképzése


Fehér, diszperziós falfestés.
Vizes helyiségek
Szaniterek, szerelvények
Mosdókagyló:

fehér színű, Alföldi márkájú, fehér színű szifontakaróval

Mosdó csaptelep:
krómszínű, KLUDI márkájú

Kád:
fehér színű, Alföldi márkájú lemezkád

Kád–csaptelep:
krómszínű, KLUDI márkájú

Zuhanygarnitúra:
krómszínű, KLUDI márkájú

WC:
fehér színű, Alföldi márkájú, monoblokkos, mélyöblítésű 

Konyhai csaptelep:
krómszínű, KLUDI márkájú
A lakásokban a fürdőszoba, WC helyiségei belsőterű kialakításúak, melyeknek szellőzése elszívásos rendszerű. A helyiségekbe telepített elszívók az épületben vannak kialakítva.

Konyha   
Bútor nélkül, elektromos sütő és főzőlap kialakítási lehetőséggel.  
Elektromos berendezések

Az épület főelosztó berendezései a földszinti központi kezelő helyiségben találhatóak. Innen kapja az épület a közösségi és lakásonkénti elektromos ellátást. Lakásonként 3 x 16 Ampert biztosítunk. A lakások fogyasztói elosztó táblája az előszobában, falba süllyesztve van szerelve.

Áramkörök: 
1.
Világítás

2. Fürdőszoba dugalj

3. Szoba dugalj

4. Tűzhely 

5. Konyha dugalj

6. Mosogatógép dugalj

Konnektorok:
Szoba
20 m2-nél nagyobb helyiségben 6 db szimpla


20 m2-nél kisebb helyiségben 4 db szimpla
Konyha
2 dupla, 1 szimpla mosogatógéphez, tűzhelyhez, hűtőhöz, szagelszívóhoz, 1 db falikar


Fürdőszoba
2 szimpla, 1 db falikar

WC
1 db falikar 

Szerelvények típusa:
PRODAX márkájú Classic típusú, fehér színben

Központi fűtés:


Az épület fűtési és hűtési hőigényét az épületben kialakított geotermikus fűtéssel biztosítjuk.

A lakásokon belüli fűtése, hűtése szabályozása a termosztáttal történik.

A hőleadók padlóba illetve mennyezetbe szerelt csővezetékek.
Telefon:
Telefoncsatlakozó hely falon kívül 3 db épül ki lakásonként, a nappaliban Cat 5 típusú, ISDN fogadására is alkalmas egyéni vezetékkel.

Antenna:
Kábeltelevízió csatlakozás egy szobás lakáshoz 1 db, a nagyobb lakásokhoz szobánként 1 csatlakozó tartozik.

A műszaki leírásban szereplő anyagok azonos minőségű termékekre történő cseréjének ill. az anyagok/épületszerkezetek műszaki szükségszerűség által indokolt változtatásának jogát az eladó fenntartja.

A lakásoknál az alábbi bruttó árak kerülnek beszámításra a terveknek megfelelő mennyiségben.

	Burkolatok
	Egység
	Egységár Ft.

	Járólap
	m2
	3000

	Csempe
	m2
	3000

	Laminált parketta
	m2
	3000

	Szaniterek
	
	

	Mosdó
	db
	15000

	Kád
	db
	45000

	WC
	db
	15000

	Bidé
	db
	15000

	Zuhany
	db
	65000

	Csaptelepek
	
	

	Mosdó
	db
	8000

	Kád
	db
	22000

	Bidé
	db
	8000

	Zuhany
	db
	15000


Budapest, 2009.06.29.

Jelen műszaki leírás az eladó és a vevő között a Budapest 18. ker. Jáde utca 9. szám alatt felépülő 25 lakásos társasház tárgyában létrejött adásvételi szerződés melléklete, melyet felek az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg írnak alá.
